建设项目竣工环境

保护验收监测报告表

（津滨）华测验字[2017]YS第5号

项目名称：日新（天津）塑胶有限公司六厂喷漆线改建及新建一座1000m3/d污水处理站项目

委托单位：日新（天津）塑胶有限公司

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年3月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：刘学玲

报告表编写：刘学玲

审    核： 田野

审    定：高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告表无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告表未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告表有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目  录

一、	建设项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程概况	3

3.1工程内容	3

3.2主要设备	4

3.3原辅材料	7

3.4水平衡情况	8

四、本项目生产和污水处理工艺	8

4.1喷漆线生产工艺流程	8

4.2污水处理站运行工艺	9

五、污染物产生、治理及排放情况	10

六、环评批复要求及落实情况	11

七、执行的排放标准	12

7.1废水污染物排放标准	12

7.2废气排放标准	12

7.3噪声排放标准	12

八、监测方案	13

8.1监测点位示意图	13

8.2监测方案	13

8.3监测标准及依据	14

8.4质量控制	15

九、监测结果	17

9.1废气监测结果	17

9.2废水监测结果	18

9.3噪声监测结果	19

十、污水处理效果评价	19

十一、总量核算	20

十二、验收监测结论	21

十三、建 议	22

附件：

附件1检测报告

附件2危险废物处置合同

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 日新（天津）塑胶有限公司六厂喷漆线改建 及新建一座1000m3/d污水处理站项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 日新（天津）塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津市西青开发区赛达世纪大道21号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改扩建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | / |  |  |  |  |  |
| 设计污水 处理能力 | 污水处理能力1000 m3/d |  |  |  |  |  |
| 实际污水 处理能力 | 污水处理能力1000 m3/d |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目不新增劳动定员，设施运行人员由现有员工进行调配。年工作300天，每天工作8小时，采用一班工作制，年合计2400h/a。 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年11月 | 环评报告编制单位 |  | 世纪鑫海（天津） 环境科技有限公司 |  |  |
| 环评批复时间 | 2016年11月28日 | 环评报告审批单位 及环评批复文号 |  | 天津市西青区行政审批局，津西审环许可表[2016]131号 |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2017年1月 | 现场监测时间 |  | 2017年1月12~13日 2017年3月3~4日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津市天水环保设计工程有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 天津市天水环保 设计工程有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 628万元 | 实际环保投资 | 500万元 |  | 比例 | 80% |

# 建设项目概况

日新（天津）塑胶有限公司（以下简称：日新公司）成立于1995年8月，厂址位于天津市西青经济开发区赛达世纪大道21号，主要生产塑胶制品、手机外壳注塑产品和注塑模具的喷漆、组装加工产品等。截至目前日新公司共建有“五厂、六厂、八厂、九厂”四个厂区，其中日新（天津）塑胶有限公司六厂项目于2010年建成投产，年生产一亿个手机内部机构塑胶件和手机塑胶件，并于2010年7月及2011年12月分别对工艺废气治理设施、锅炉废气、排放污水及厂界噪声进行了环境保护验收，取得验收批复（西青环保许可验[2010]58号、西青环保许可验[2011]119号）。

为满足部分厂家高标准产品质量要求，2016年日新公司投资628万元建设《日新（天津）塑胶有限公司六厂喷漆线改建及新建一座1000m3/d污水处理站项目》（本次验收项目），即对六厂喷漆生产线进行改建，增加除腊、清洗工序（含除腊机7台、清洗机7台，位于六厂生产厂房内空地处），供原有喷漆生产线印刷工序前物料清洗使用，同时为确保增加的除腊、清洗工序废水得到有效处理后达标排放，配套新建一座1000m3/d污水处理站，主要流程为气浮→pH调节→加药反应→沉淀→砂滤→碳滤→达标排放。该废水站设计日处理能力1000 m3/d，目前实际废水产生量为53m3/d，暂存于综合收集池内，每存储半个月废水，废水处理站运行一次。

日新公司于2016年11月委托世纪鑫海（天津）环境科技有限公司编制完成该项目环境影响报告表，2016年11月28日通过天津市西青区行政审批局的批复（津西审环许可表[2016]131号）。

日新（天津）塑胶有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《日新（天津）塑胶有限公司六厂喷漆线改建及新建一座1000m3/d污水处理站项目竣工环境保护验收监测方案》，于2017年1月12~13日、2017年3月3~4日（废水复测），依据验收方案进行了现场采样监测。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

●《日新（天津）塑胶有限公司六厂喷漆线改建及新建一座1000m3/d污水处理站项目环境影响报告表》世纪鑫海（天津）环境科技有限公司，2016.11；

●天津市西青区行政审批局文件，津西审环许可表[2016]131号“关于日新（天津）塑胶有限公司六厂喷漆线改建及新建一座1000m3/d污水处理站项目环境影响报告表的批复”；

●日新（天津）塑胶有限公司六厂新建项目竣工环境保护验收监测方案；

●日新（天津）塑胶有限公司六厂提供与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程概况

## 3.1工程内容

本项目在六厂现有喷漆线中印刷工序前增设除蜡、清洗工序，同时新建一座1000m3/d污水处理站用以处理除蜡、清洗工序产生的废水，具体项目组成见表3.1-1：

表3.1-1                   项目组成一览表

| 项目名称 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 喷漆线增设除蜡、清洗工序 | 改扩建后工艺流程：领料→除蜡①→清洗②→印刷→擦拭→产品上线→静电除尘→面漆喷涂→烘箱烤干→下线全检 | 改建，生产能力不变 |
|  | 1000m3/d 污水处理站 | 主要工艺流程：气浮→pH调节→加药反应→沉淀→砂滤→碳滤→达标排放 | 新建 |
| 公用工程 | 供水工程 | 依托厂区内现有给水系统，水源为城市自来水。 | 依托现状 |
|  | 排水工程 | 除蜡、清洗工序废水经新建污水处理站处理后，经市政污水管网排入大寺污水处理厂。 | 新建污水处理站，依托现状市政污水管网 |
|  | 供电工程 | 依托厂区内现有供电设施。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水治理工程 | 新建一座1000m3/d污水处理站 |  |
|  | 固废治理工程 | 污泥经浓缩压滤后，与药剂包装材料一同由环卫部门统一清运。 |  |
|  | 噪声防治工程 | 优选低噪音设备、高噪音设备采取隔声减振措施。 |  |
| 注 | ①②为喷漆线新增工序。 |  |  |

## 3.2主要设备

表3.2-1                  主要设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆线增加设备 |  |  |  |  |
| 1 | 除蜡机 |  | 7台 | 新增 |
| 2 | 清洗机 |  | 7台 | 新增 |
| 污水处理站设备 |  |  |  |  |
| 1 | 综合 收集池 | 提升泵（Q=50m3/h，H=15m，N=5.5kW） | 2台（1用1备） | 新增 |
| 2 | 气浮系统 | 气浮设备（Q=50m3/h） | 1台 | 新增 |
| 3 |  | 刮渣机（N=0.75kW） | 1台 | 新增 |
| 4 |  | 回流泵（N=3.0kW） | 1台 | 新增 |
| 5 |  | 空压机（N=1.5kW） | 1台 | 新增 |
| 6 |  | 储罐（Φ1.0×1.0） | 1个 | 新增 |
| 7 |  | PAM-储罐（Φ1.0×1.2） | 1个 | 新增 |
| 8 |  | PAM-搅拌机（D=470mm，N=0.37kw） | 1台 | 新增 |
| 9 |  | PAM-加药泵（Q=0~1L/min，P=1.0MPa，N=0.25Kw） | 2台 | 新增 |
| 10 |  | PAC储罐（Φ1.0×1.0） | 1个 | 新增 |
| 11 |  | PAC-搅拌机（D=470mm，N=1.5kw） | 1台 | 新增 |
| 12 |  | PAC加药泵（Q=0~1L/min，P=1.0MPa，N=0.25Kw） | 2台 | 新增 |
| 13 |  | 喷淋系 （消泡剂） | 1台 | 新增 |
| 14 | pH调节 系统 | pH调节罐（1.5×1.5×2.0m） | 2个 | 新增 |
| 15 |  | 搅拌机（D=470mm，N=1.5kW） | 2台 | 新增 |
| 16 | 加药 反应池 | 反应罐（1.5×1.5×2.0m） | 3个 | 新增 |
| 17 |  | 搅拌机（D=470mm，N=1.5kW） | 3台 | 新增 |
| 18 | 斜管 沉淀池 | 斜管沉淀池（4×4×3.5m） | 1台 | 新增 |
| 19 |  | 斜管填料 | 16m3 | 新增 |
| 20 |  | 出水堰（300×400×2000mm） | 8套 | 新增 |
| 21 |  | 浮渣挡板（300×400×2000mm） | 8套 | 新增 |
| 22 |  | 排泥泵（Q=10.0m3/h，H=15m，N=1.5Kw） | 2台 | 新增 |
| 23 | 中间水池 | 中间水池（3.0×3.0×3.0m） | 1个 | 新增 |
| 24 |  | 提升泵（Q=50.0m3/h，H=15m，N=5.5Kw） | 2台 | 新增 |
| 25 | 砂滤 | 砂滤罐（Φ2.8×3.5m） | 1个 | 新增 |
| 26 |  | 滤头 | 360个 | 新增 |
| 27 |  | 石英砂滤料 | 10m3 | 新增 |
| 28 |  | 反冲洗风机（Q=3.74m3/min，P=49Kpa，N=3.0Kw） | 1个 | 新增 |
| 29 |  | 反冲洗水泵（Q=150m3/h，H=20m，N=1K） | 1个 | 新增 |
| 30 |  | 反冲洗水池/清水池（3.0×1.5×3.5m） | 1个 | 新增 |
| 31 | 碳滤 | 活性炭过滤器（Φ2.8×3.5m） | 1个 | 新增 |
| 32 |  | 滤头 | 360个 | 新增 |
| 33 |  | 活性炭滤料 | 10m3 | 新增 |
| 34 |  | 反冲洗水泵 | 1个 | 新增 |
| 35 | 加药系统 | CaO加药罐 | 1个 | 新增 |
| 36 |  | CaO计量泵（Q=300L/h，P=1.0MPa，N=0.25Kw） | 2台 | 新增 |
| 37 |  | PAC加药罐（Φ1.0×1.2m） | 2个 | 新增 |
| 38 |  | PAC搅拌器（D=470mm，N=0.37kw） | 2个 | 新增 |
| 39 |  | PAC计量泵（Q=300L/h，P=1.0MPa，N=0.25Kw） | 2台 | 新增 |
| 40 |  | PAM加药罐（Φ1.0×1.2m） | 2个 | 新增 |
| 41 |  | PAM搅拌器（D=470mm，N=0.37kw） | 2个 | 新增 |
| 42 |  | PAM计量泵（Q=300L/h，P=1.0MPa，N=0.25Kw） | 2台 | 新增 |
| 43 |  | 消泡剂加药罐（Φ1.0×1.2m） | 1个 | 新增 |
| 44 |  | 消泡剂搅拌器（D=470mm，N=0.37kw） | 1个 | 新增 |
| 45 |  | 消泡剂计量泵（Q=300L/h，P=1.0MPa，N=0.25Kw） | 2台 | 新增 |
| 46 | 污泥处理系统-浓缩池 | 污泥浓缩池（3×3×3.5m） | 1个 | 新增 |
| 47 |  | 中心导流筒（Φ400mm） | 1套 | 新增 |
| 48 |  | 出水堰（300×400×2000mm） | 8套 | 新增 |
| 49 |  | 浮渣挡板（300×400×2000mm） | 8套 | 新增 |
| 50 | 污泥处理系统-污泥脱水机房 | 板框压滤机（滤室面积：40m2，N=2.5Kw） | 1套 | 新增 |
| 51 |  | 污泥螺杆泵（Q=1~10m3/h，P=0.6MPa，N=4Kw） | 2台 | 新增 |
| 52 | 电气设备 | 配电控制柜 | 3个 | 新增 |
| 53 |  | 控制箱、仪表箱 | 7个 | 新增 |
| 54 |  | pH检测仪 | 7个 | 新增 |
| 55 |  | 液位计、流量计 | 13个 | 新增 |
| 56 |  | 电缆电线及桥架 | 1套 | 新增 |
| 57 | 排污口 规范化 | 排污口计量槽 | 1个 | 新增 |
| 58 |  | 在线COD检测仪 | 1个 | 新增 |
| 59 |  | 在线流量计 | 1个 | 新增 |
| 60 |  | 在线pH计 | 1个 | 新增 |
| 61 |  | 数据采集仪 | 1个 | 新增 |
| 62 | 管道管件 | 管道阀门等 | 1套 | 新增 |

## 3.3原辅材料

表3.3-1             原、辅材料使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 包装形式 | 库存量 | 年用量 | 生产环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆线除蜡、清洗工序所需原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除蜡剂 | 脂肪醇聚氧乙烯醚，烷基糖苷（混合物），硫酸钠 | 25kg/桶（液态） | 2桶 | 43.68t/a | 喷漆线除蜡、清洗工序 |
| 2 | 清洗剂 | 十水合四硼酸钠，无水焦磷酸钠，碳酸钠 | 25kg/桶（液态） | 22桶 | 11.23t/a |  |
|  |  | 乙氧基化-C12-18-醇，烷基硫酸钠溶液20%，烷基聚乙烯氧基乙醇 | 25kg/桶 | 1桶 | 0.55t/a |  |
| 序号 | 名称 | 主要成分 | 包装形式 | 库存量 | 日用量 | 生产环节 |
| 新建1000m3/d污水处理站所需原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAC | 聚合氯化铝，是一种无机高分子混凝剂 | 50kg/桶（固态） | 100桶 | 1t/d | 污水处理工序 |
| 2 | PAM | 聚丙烯酰胺，是一种现状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品 | 20kg/桶（固态） | 20桶 | 0.02t/d |  |
| 3 | CaO | 氧化钙 | 20kg/桶（固态） | 50桶 | 0.1t/d |  |
| 4 | 消泡剂 | 聚二甲基硅氧烷 | 20kg/桶（固态） | 20桶 | 0.1t/d |  |

## 3.4水平衡情况

表3.4-1            污水产生、处理、排放情况如下

| 序号 | 污水类型 | 产生环节 | 处理、回用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 员工日常生活 | 员工生活污水经防渗化粪池处理、除腊清洗废水经本项目新建污水处理站处理与冷却循环系统废水180.18m3/d，合计54054 m3/d，汇总经由厂区废水总排放口排入西青区大寺污水处理厂处理。 |
| 2 | 生产废水 | 除腊清洗废水 |  |
| 3 |  | 冷却循环系统废水 |  |
| 4 |  | 喷漆水帘循环废水 | 产生量0.5m3/d ，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。 |

本项目建成后全厂水平衡图见下图3.4-1，主体引自环评第38页，具体水量由企业提供：

图3.4-1 改扩建后六厂水平衡图  （单位：m3/d）

# 四、本项目生产和污水处理工艺

## 4.1喷漆线生产工艺流程

图4.1-1 本项目喷漆线改扩建后工艺流程

工艺流程简述：

①领料除蜡：将六厂其他生产线产品放入除蜡机中进行清洗，除蜡机中装有除蜡剂，将产品表面的残留蜡去除。

②清洗：将除蜡后的产品放入清洗机中进行进一步的超声波清洗，清洗机中装有清洗剂，将产品表面的油渍和脏污去除。

③印刷、擦拭：清洗后对产品表面一刷logo，经两次擦拭后进入喷漆生产线。

④静电除尘：利用静电除尘装置对擦拭后的产品进行进一步表面灰尘颗粒清理，保证产品表面的清洁。

⑤面漆喷涂、烘箱烘干：根据产品质量要求，仅需对塑料壳喷涂一次面漆并烘干即可达到生产需求。该过程主要污染物为喷涂和烘干过程中产生的有机废气，主要为VOCs、甲苯、二甲苯等。

⑥下线全检：产品退出生产线，进入检验环节。

## 4.2污水处理站运行工艺

图4.2-1 本项目新建一座1000m3/d污水处理站运行工艺流程

工艺流程简述：

①收集：除蜡/超音波清洗废水经地沟收集自流入污水处理站收集池。

②气浮系统：在该系统中加入酸将pH控制在5~6之间，然后加入一定量的混凝剂和吸附剂将剩余的有机物进行深度分解与吸附后，再上浮分离出来。

③pH调节系统：该系统内进行废水的酸碱中和。

④加药反应池：主要药品为絮凝剂：混凝剂PAC（无机絮凝剂），助凝剂PAM（有机絮凝剂）。

⑤斜管沉淀池：对废水中的固体不溶物质进行沉淀分离。

⑥砂滤系统：利用过滤介质去除水中各种悬浮物、微生物、以及其他微细颗粒，达到降低水浊度、净化水质效果。

⑦碳滤系统：因除蜡废水中含有表面活性剂（LAS），分为非离子、阴离子表面活性剂，碳滤去除表面活性剂，确保出水达到排放标准。

# 五、污染物产生、治理及排放情况

表5.1-1               主要污染物及治理措施一览表

| 污染物 类别 | 产生车间（工序） | 产生位置 | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 废水收集池、污泥浓缩池、污泥压滤机 | 臭气浓度、 硫化氢、氨 | / | 无组织排放 |
| 废水 | 生活废水 | 员工日 常生活 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂 | 防渗 化粪池 | 上述废水180.18m3/d，合计54054 m3/a，汇总经由厂区废水总排放口排入西青区大寺污水处理厂处理。 |
|  | 生产废水 | 除腊 清洗废水 |  | 新建污水 处理站 |  |
|  |  | 冷却循环 系统废水 |  | 直接排放 |  |
| 噪声 | 污水站 | 泵类 | 机械噪声 源强90~100dB（A） | 采取合理布局、减振降噪和隔声消音等措施 | 直接排放 |
|  |  | 污泥压滤机 |  |  |  |
| 固体 废物 | 脱水污泥 | 一般固废 | 污泥2.4t/a | 集中收集暂存 | 产生量合计2.42t/a，委托环卫部门定期清运。 |
|  | 药剂包装材料 | 一般固废 | 产生量0.02t/a | 集中收集暂存 |  |

# 六、环评批复要求及落实情况

表6.1-1              环评批复落实情况

| 批复 序号 | 类别 | 天津市西青区行政审批局环评批复要求及建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| 一 | 工程建设内容 | 该项目位于西青经济开发区赛达大道21号，总投资628万元，对六厂喷漆线进行改建（增加两条除腊、清洗线）及新建一座1000m3/d污水处理站项目。 | 与环评批复基本一致。 |
| 二 （1） | 施 工期 | 认真落实《报告表》中施工期各项环境保护措施及要求，严格遵守《天津市大气污染防治条例》、《天津市噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》等各项法规的规定，施工单位须认真落实报告表提出的各项施工期扬尘、噪声、振动污染防治措施，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生，物流口要经常清扫和喷水，重污染天气时，应停止土石方施工，不得再夜间进行产生噪声污染的施工作业。 | 施工期已完成。 |
| 二 （2） | 废水 | 该项目新增除腊、清洗工序产生的废水经新建废水处理站处理后，经市政污水管网排入大寺污水处理厂。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （3） | 废气 | 该项目污水处理站废水收集池加盖，污水处理设施位于同一半封闭建筑内，确保产生的恶臭气体厂界浓度低于标准。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （4） | 噪声 | 对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （5） | 固体废物 | 本项目产生的固体废物要集中收集，统一管理，避免二次污染。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （6） | 排放口规范化 | 建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]57号）和《关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。污水排放口实行规范化整治，预留采样口，并设置环保标志牌。 | 排污口规范化工作已完成， 并设置了环保标志牌。 |
| 二 （7） | 环境管理 | 建立公司环保规章制度，设一名专（兼）职环保人员负责公司环保日常管理工作。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （8） | 总量 | 本项目涉及的总量控制指标及新增排放量为：废水1.59万吨/年、化学需氧量2.74吨/年、氨氮0.48吨/年；项目建成后，全公司涉及的总量控制指标及排放量应控制在以下范围：废水5.4054万吨/年、化学需氧量6.5吨/年、氨氮0.94吨/年。 | 该项目现实际污染物排放总量为：废水1.59万吨/年、化学需氧量2.42吨/年、氨氮0.009吨/年；项目建成后，全公司涉及的总量控制指标及：废水5.4054万吨/年、化学需氧量5.88吨/年、氨氮0.469吨/年。 |

# 七、执行的排放标准

## 7.1废水污染物排放标准

表7.1-1                  废水排放标准及限值

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9* | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 20* |  |
| 注 | “*”表示此污染因子在DB 12/356-2008中无限制，执行 GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |

## 7.2废气排放标准

表7.2-1                无组织排放标准及限值

| 序号 | 监控位置 | 污染因子 | 标准限值 | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站下风向1#、2#、3#监控点 | 硫化氢 | 0.03 | 《恶臭污染物排放标准》 DB12/-059-95表2新改扩建 |
| 2 |  | 氨 | 1.0 |  |
| 3 |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

## 7.3噪声排放标准

表7.3-1                  噪声执行标准及限值

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 区域类别 | Leq标准值dB（A） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六厂东侧厂界界外1米处 | 厂界 噪声 | 3类 昼、夜 | 昼间65 夜间55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 2 | 六厂南侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 3 | 污水处理站南侧界外1米处 |  |  |  |  |

# 八、监测方案

## 8.1监测点位示意图

第一周期风向

第二周期风向

门

赛     达     世     纪     大     道

N

赛

达

路

食    堂

办 公 楼

赛

达

六

支

路

九

厂

六     厂

▲

1#

门

▲2#

★W进

污水站

五      厂

3#▲

○1#

○2#

★

W出

门

○3#

○1#’ ○2#’ ○3#’

日新（天津）塑胶有限公司

八    厂

门

赛    达    三    支    路

说明：★废水采样点

○1#~○3#第一周期废气（无组织）采样点

○1#’~○3#’第二周期废气（无组织）采样点

▲厂界噪声监测点

图8.1-1 监测点位示意图

## 8.2监测方案

表8.2-1                     废水监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期（1） | 频次及时间段（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站进口W进 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、 总磷、悬浮物、阴离子表面活性剂 | 2 | 4次/周期 |
| 2 | 污水处理站出口W出 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、 总磷、悬浮物、阴离子表面活性剂 | 2 | 4次/周期 |

（1）说明：本项目废水以随时进、出形式为主，采样分2周期（天）进行，每天3次，进、出口无需间隔采样。

表8.2-2                   无组织废气监测方案

| 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站下风向 1#、2#、3#监测点 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 2 | 3次/周期 |

表8.2-3                     噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六厂东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 每周期上、下午、 夜间各监测1次。 |
| 2 | 六厂南侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 3 | 污水处理站南侧界外1米处 |  |  |  |

## 8.3监测标准及依据

表8.3-1                     废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01 (仪器精度) |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |

表8.3-2                   废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| 硫化氢 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2003年 | ### 0.01mg/m3 |
| 氨 |  | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ533-2009 | ### 0.01mg/m3 |
| 臭气浓度 |  | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T14675-1993 | ### 10（无量纲） |

表8.3-3                     噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

## 8.4质量控制

8.4.1监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

8.4.2采样和现场监测的质量控制

1. 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

2. 废气监测依据《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

3. 噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

4. 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求；

5. 现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

6. 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

8.4.3实验室内质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

实验室报送的数据根据情况采取空白样分析、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段控制数据质量，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 九、监测结果

# 9.1废气监测结果

表9.1-1                                 无组织废气监测结果                                （排放浓度mg/m3）

| 监测点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 污水处理站下风向1#监测点 | 硫化氢 | 排放浓度 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.03* | 达标 |
|  | 氨 | 排放浓度 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.0* | 达标 |
|  | 臭气浓度 （无量纲） | 排放浓度 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 20* | 达标 |
| 污水处理站下风向2#监测点 | 硫化氢 | 排放浓度 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.03* | 达标 |
|  | 氨 | 排放浓度 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.0* | 达标 |
|  | 臭气浓度 （无量纲） | 排放浓度 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 20* | 达标 |
| 污水处理站下风向3#监测点 | 硫化氢 | 排放浓度 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.03* | 达标 |
|  | 氨 | 排放浓度 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 1.0* | 达标 |
|  | 臭气浓度 （无量纲） | 排放浓度 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 20* | 达标 |
| 执行标准 | *《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2新改扩建环境恶臭污染物控制限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.2废水监测结果

表9.2-1            废水水质监测结果           （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 污水处理厂进口W进 | pH | 2017.1.12 | 7.78 | 7.77 | 8.00 | 7.98 | / | / | / |
|  |  | 2017.1.13 | 7.30 | 7.35 | 7.31 | 7.32 | / |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2017.1.12 | 212 | 213 | 210 | 222 | 214 |  |  |
|  |  | 2017.1.13 | 255 | 261 | 277 | 277 | 268 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 2017.1.12 | 80.2 | 70.2 | 64.2 | 76.2 | 72.7 |  |  |
|  |  | 2017.1.13 | 96.2 | 92.2 | 86.2 | 82.2 | 89.2 |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.1.12 | 2.87 | 3.07 | 3.04 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  | 2017.1.13 | 3.12 | 3.29 | 3.13 | 3.14 | 3.17 |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.1.12 | 27 | 29 | 30 | 27 | 28 |  |  |
|  |  | 2017.1.13 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.1.12 | 23.4 | 23.8 | 20.7 | 20.5 | 22.1 |  |  |
|  |  | 2017.1.13 | 27.5 | 32.3 | 32.1 | 33.8 | 31.4 |  |  |
|  | 阴离子 表面活性剂 | 2017.1.12 | 2.07 | 2.19 | 1.88 | 1.71 | 1.96 |  |  |
|  |  | 2017.1.13 | 2.25 | 2.77 | 2.11 | 1.92 | 2.26 |  |  |
| 污水处理站出口W出 | pH | 2017.1.12 | 8.20 | 8.22 | 8.23 | 8.17 | / | 6～9*（无量纲） | 单次最大、最小值达标 |
|  |  | 2017.1.13 | 7.72 | 7.73 | 7.72 | 7.68 | / |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2017.1.12 | 144 | 135 | 143 | 138 | 140 | 500 | 达标 |
|  |  | 2017.1.13 | 177 | 155 | 162 | 167 | 165 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 2017.1.12 | 36.2 | 32.2 | 41.2 | 38.2 | 37.0 | 300 | 达标 |
|  |  | 2017.1.13 | 54.2 | 42.2 | 40.2 | 50.2 | 46.7 |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.1.12 | 3.46 | 3.14 | 3.44 | 3.33 | 3.34 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.1.13 | 3.81 | 3.65 | 3.96 | 3.79 | 3.80 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.1.12 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2017.1.13 | 0.68 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 0.73 |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.1.12 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 400 | 达标 |
|  |  | 2017.1.13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 |  |  |
|  | 阴离子 表面活性剂 | 2017.1.12 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.61 | 0.69 | 20* | 达标 |
|  |  | 2017.1.13 | 0.38 | 0.34 | 0.66 | 0.50 | 0.47 |  |  |
| 注 | “*”表示此污染因子在DB 12/356 -2008中无限制，执行GB8978-1996标准中 表4三级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2017年1月12、13日污水处理站进、出口的监测结果显示：污水处理站氨氮数据逻辑相反，基于此情况，企业查明原因后（天气骤冷，工艺未及时调整）进行了整改，并于2017年3月3~4日进行整改后的复测，复测结果达标，详见下表：

表9.2-2              废水水质复测结果      （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 污水处理厂进口W进 | 氨氮 | 2017.3.3 | 4.00 | 3.90 | 4.06 | 4.04 | 4.00 | / | / |
|  |  | 2017.3.4 | 4.13 | 4.19 | 4.23 | 4.09 | 4.16 | / | / |
| 污水处理站出口W出 | 氨氮 | 2017.3.3 | 0.261 | 0.686 | 0.478 | 0.246 | 0.418 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.3.4 | 0.762 | 0.997 | 0.642 | 0.672 | 0.768 | 35 | 达标 |

## 9.3噪声监测结果

表9.3-1                厂界噪声监测结果                单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六厂南侧厂界界外一米处1# | 上午 | 53 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 54 | 53 |  |  |  |
|  | 夜间 | 50 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 六厂东侧厂界界外一米处2# | 上午 | 53 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 53 | 54 |  |  |  |
|  | 夜间 | 49 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 污水站南侧界外一米处3# | 上午 | 52 | 52 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 52 | 51 |  |  |  |
|  | 夜间 | 49 | 49 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

# 十、污水处理效果评价

表10.1-1               废水处理站处理效率

| 监测 点位 | 监测 因子 | 监测日期 （进水） | 进水周期均值（mg/L） | 监测日期 （出水） | 出水周期均值（mg/L） | 去除率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进、出口 | 悬浮物 | 2017.1.12 | 28 | 2017.1.12 | 16 | 42.9 |
|  |  | 2017.1.13 | 29 | 2017.1.13 | 16 | 44.8 |
|  | 化学需 氧量 | 2017.1.12 | 214 | 2017.1.12 | 140 | 34.6 |
|  |  | 2017.1.13 | 268 | 2017.1.13 | 165 | 38.4 |
|  | 生化需 氧量 | 2017.1.12 | 72.7 | 2017.1.12 | 37.0 | 49.1 |
|  |  | 2017.1.13 | 89.2 | 2017.1.13 | 46.7 | 47.6 |
|  | 氨氮 | 2017.3.3 | 4.00 | 2017.3.3 | 0.418 | 89.6 |
|  |  | 2017.3.4 | 4.16 | 2017.3.4 | 0.768 | 81.5 |
|  | 总磷 | 2017.1.12 | 22.1 | 2017.1.12 | 0.16 | 99.3 |
|  |  | 2017.1.13 | 31.4 | 2017.1.13 | 0.73 | 97.7 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2017.1.12 | 1.96 | 2017.1.12 | 0.69 | 64.8 |
|  |  | 2017.1.13 | 2.26 | 2017.1.13 | 0.47 | 79.2 |

# 十一、总量核算

（1）废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（万t/a）。

表11.1-1               废水污染物排放总量核算表

| 污染物 名称 | 原有工程排放量（t/a） *（1） | 本期工程产生量(t/a) *（2） | 本期工程自身削减量(t/a) *（4） | 本期工程排放量(t/a) *（3） | 本期工程污染物核定排放总量(t/a) *（1） | 全厂废水污染物实际排放总量(t/a)*（3） | 全厂废水污染物核定排放总量(t/a) *（1） | 区域平衡替代本工程削减（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | 3.8154 | / | / | 1.59 | 1.59 | 5.4054 | 5.4054 | / | +1.59 |
| 化学需氧量 | 3.46 | 3.83 | 1.41 | 2.42 | 7.95 | 5.88 | 27.03 | 1.47 | +0.954 |
| 氨氮 | 0.46 | 0.065 | 0.056 | 0.009 | 0.56 | 0.469 | 1.895 | 0 | +0.009 |
| 注 | *（1）原有工程排放量、本期工程污染物核定总量、全厂废水污染物核定总量见环评批复及建设项目审批登记表。 *（2）本期废水产生总量由企业提供，本期污染物产生量由污水处理厂进口浓度×进水量×10-2计算出。（进口浓度分别为化学需氧量241mg/L、氨氮4.08mg/L） *（3）本期废水排放总量由企业提供，本期污染物排放量由污水处理厂出口浓度×出水量×10-2计算出。（出口浓度分别为化学需氧量152mg/L、氨氮0.593mg/L） *（4）自身削减量=全厂废水污染物产生量-全厂废水污染物实际排放总量计算得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

区域平衡替代削减量的计算

该项目废水排放量1.59万t/a，出厂废水排至西青区大寺污水处理厂处理，该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。本项目厂区废水总排放口中氨氮出厂排放浓度低于上述一级B标准值。因此区域平衡替代本项目废水中氨氮的削减量为0。

表11.1-1区域平衡替代削减量的计算如下：

①本项目排放废水中的CODcr经区域污水处理厂削减后的最终环境排放增加量为：

CODcr环境排放增加量：1.59×60×10-2=0.954t/a

②本项目的区域平衡替代削减量为（全厂实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr区域平衡替代削减量2.42-0.954=1.47t/a

（2）固体废物排放总量

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（0+2.42+0）×10-4

= 0.000242万t/a

②固废处置总量

G处置量= 0.000242万t/a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：一般固废具体内容参照本监测报告“表5.1-1”。

# 十二、验收监测结论

2016年日新公司投资628万元建设《日新（天津）塑胶有限公司六厂喷漆线改建及新建一座1000m3/d污水处理站项目》（本次验收项目），即对六厂喷漆生产线进行改建，增加除腊、清洗工序（含除腊机7台、清洗机7台，位于六厂生产厂房内空地处），供原有喷漆生产线印刷工序前物料清洗使用，同时为确保增加的除腊、清洗工序废水得到有效处理后达标排放，配套新建一座1000m3/d污水处理站，主要流程为气浮→pH调节→加药反应→沉淀→砂滤→碳滤→达标排放。该废水站设计日处理能力1000 m3/d，目前实际废水产生量为53m3/d，暂存于综合收集池内，每存储半个月废水，废水处理站运行一次。

（一）验收监测结果

1、废水监测结果

对污水处理站出口W出2个周期、每周期4频次的监测结果显示：对废水处理站出口W出（即厂区废水总排口）2个周期、每周期4频次的监测结果显示：废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂排放浓度满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，全部达标。

2、废气监测结果

对厂界下风向无组织废气1#~3#监测点2个周期、每周期3频次的监测结果显示：臭气浓度、氨、硫化氢排放浓度满足天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2新改扩建排放标准限值要求，全部达标。

3、噪声监测结果

对本项目两个周期、每周期上、下午、夜间各一次的噪声监测结果显示：六厂南侧、东侧厂界界外一米处及污水站南侧界外一米处厂界噪声的监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类区域排放标准限值要求。

（二）总量核算结果

1、废水污染物

该技改项目排放出厂废水中CODcr 排放总量2.42t/a，环境排放增量0.954t/a；排放出厂废水中氨氮排放总量0.009t/a，环境排放增量0.009t/a，满足环评批复化学需氧量7.95t/a、氨氮0.56t/a的总量控制要求；本项目建成后全厂CODcr 排放总量5.88t/a，氨氮排放总量0.469t/a，满足环评批复总量控制要求，满足环评批复化学需氧量27.03t/a、氨氮1.895t/a的总量控制要求。

2、固体废物

该项目运行期间产生的含泥脱水机及污泥浓缩池产生的污泥2.4t/a、药剂包装材料产生量0.02t/a，属于一般固废，由环卫部门定期清运，固废全部无害化处理。

# 十三、建 议

1、及时启动污泥脱水处理装置，妥善存放污泥并保证其无害化处置；

2、该项目须按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放设置了标准化采样口。